建设项目环境影响报告表

（公示版）

| 项目名称： | 富民县白石崖农光互补光伏电站110kV |
| --- | --- |
|  | 送出工程 |
| 建设单位： | 绿能（富民）太阳能科技有限公司 |

编制单位：   新疆鼎耀工程咨询有限公司

编制日期：   二〇一六年五月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

三、环境质量状况	18

四、评价适用标准	22

五、建设项目工程分析	24

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

九、结论与建议	53

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 富民县白石崖农光互补光伏电站110kV送出工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绿能（富民）太阳能科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄兴华 |  |  | 联系人 | 李红义 |  |
| 通讯地址 | 昆明市盘龙区同德广场B区5栋2610室 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13577099854 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 650400 |
| 建设地点 | 云南省昆明市富民县款庄镇、赤鹫镇 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 昆明市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 昆发改能源函 [2015]65号 |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 电力供应D4420 |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 1043.6206 | 其中：环保投资（万元） |  | 46.27 | 环保投资占总投资比例 | 4.43% |
| 评价经费 （万元） | 8 | 预计投产日期 |  |  | 2016年9月 |  |
| 报告表编制依据： 1、相关法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2002年10月公布； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日修正； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日实施； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日公布； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2004年12月19日修订； （7）《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997年1月1日起施行； （8）《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日修订； （9）《中华人民共和国电力法》，2015年4月24日修订； （10）《电力设施保护条例》，1998年1月7日修正； （11）《基本农田保护条例》，1998年12月27日发布； （12）《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日发布； （13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日起施行； （14）《中华人民共和国自然保护区条例》，1994年12月1日起施行； （15）《中华人民共和国风景名胜区条例》，2006年12月1日起施行； （16）《国家重点保护野生植物名录》(第一批)，1999年8月4日； （17）《电磁辐射环境保护管理办法》，国家环保局第十八号局令； （18）《国务院关于印发全国生态环境保护纲要的通知》，国发[2000]38号； （19）《云南省环境保护条例》，1992年12月25日； （20）《云南省森林条例》，2003年2月1日； （21）《云南省林地管理办法》，1997年3月31日； （22）《云南省基本农田保护条例》，2000年5月26日； （23）《云南省自然保护区管理条例》，1998年3月1日； （24）《云南省风景名胜区管理条例》，1996年8月1日； （25）《云南省农业环境保护条例》，1997年6月5日； （26）《云南省珍贵树种保护条例》，1995年12月1日； （27）《云南省陆生野生动物保护条例》，1997年1月1日； （28）《云南省有分布的国家重点保护野生植物名录（第一批）》，1989年； （29）《云南省建设项目环境保护管理规定》，2002年1月1日； （30）《云南省珍稀濒危植物保护管理暂行规定》，1995年6月5日； （31）《云南省地表水功能区划（2010～2020年）》，2014年3月。 2、技术规范与标准 （1）《环境影响评价技术导则—总纲》，HJ 2.1-2011； （2）《环境影响评价技术导则—声环境》，HJ2.4-2009； （3）《环境影响评价技术导则—生态影响》，HJ19-2011； （4）《环境影响评价技术导则—输变电工程》，HJ/T24-2014； （5）《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》，HJ/T10.2-1996； （6）《辐射环境保护管理导则—电磁辐射环境影响评价方法与标准》，HJ/T10.3-1996； （7）《工频电场测量》，GB/T12720-1991； （8）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》，HJ681-2013； （9）《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》，DL/T988-2005； （10）《电磁环境控制限值》，GB8702-2014； （11）《环境空气质量标准》，GB3095-2012； （12）《地表水环境质量标准》，GB3838-2002； （13）《声环境质量标准》，GB3096-2008； （14）《工业企业厂界环境噪声排放标准》，GB12348-2008； （15）《建筑施工场界环境噪声排放标准》，GB12523-2011。 3、技术资料 （1）《云南省富民县110kV白石崖升压站～赤鹫变送电线路工程施工图设计》，四川信力通工程设计有限公司，2015年09月； |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 （一） 项目由来 太阳能是可再生的清洁能源，光伏发电是目前利用太阳能发电的主流型式。发展可再生的清洁能源替代传统的化石能源是目前世界能源产业发展的主流方向。《中华人民共和国可再生能源法》明确规定：“国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域”。《云南省能源产业发展规划纲要》（2009-2015）提出：太阳能开发的并网光伏发电达到61.3万千瓦以上，在石林之外的其他条件最优越的11个县布局光伏发电项目。 响应国家和地方能源发展规划，2014年6月，中清能绿洲科技股份有限公司（原中节能绿洲（北京）太阳能科技有限公司）与富民县人民政府签订了投资框架协议，拟在富民县款庄镇白石崖投资建设太阳能光伏发电项目，装机规模为100MWp，并在富民组建新公司-绿能（富民）太阳能科技有限公司负责项目的建设及运营。 本次工程110kV送出线路是满足富民县白石崖农光互补光伏电站兆瓦级太阳能发电项目的电力送出的必要工程，本送出线路建成后可以优化昆明市供电系统结构，增强供电可靠性。 由于富民县白石崖兆瓦级太阳能发电项早已开工建设，至今已有部分太阳能发电机组投入试运行，为尽快满足电力送出需求，富民县白石崖农光互补光伏电站110kV送出线路工程已于2015年11月开工建设，当时未办理环评手续。 截至2016年4月，环评手续办理工作进行之时，本项目已经建设完成的工作内容有：线路的N1#~N35#铁塔已经建成，施工人员已经撤离该段线路的塔基施工现场；赤鹫变侧终端塔N36#铁塔基坑已经人工掏挖完毕，电缆沟工程正在砌筑过程中，N36#铁塔、电缆沟和电缆井的施工材料已经临时堆放于赤鹫变西面围墙外的预留建设用地（该预留建设用地属于赤鹫变电站已经征用的但是未修建构筑物的用地范围）；部分线路段导线已经架设完毕。 后续工程包括：赤鹫变侧电缆沟砌筑、赤鹫变侧终端塔（N36#铁塔）基础浇筑及铁塔组立、电缆井施工、剩余部分线路段导线架设和电缆线敷设、导线接入赤鹫变备用间隔工作。 本项目为富民县白石崖兆瓦级农光互补光伏电站的110kV电力送出工程，项目已开工建设，部分工程已完工。根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起实施）及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（1998）第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日起实施）等有关法律、法规的规定，本工程应编制环境影响报告表，绿能（富民）太阳能科技有限公司（以下简称建设单位）需为本项目补办环评手续，因此，建设单位委托新疆鼎耀工程咨询有限公司（以下简称环评单位）承担该项目的环境影响报告表编制工作。 环评单位接受委托后，成立项目环境影响评价工作小组，在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，根据四川信力通工程设计有限公司2015年09月编制的《云南省富民县110kV白石崖升压站～赤鹫变送电线路工程施工图设计》（以下简称施工图设计说明书）和现场勘查结果，依据国家和地方相关法律法规及有关规定，严格按照环境影响评价技术导则要求，编制了《富民县白石崖农光互补光伏电站110kV送出工程环境影响报告表》，供建设单位到当地环境主管部门上报审批。 （二） 评价内容 据建设单位介绍，110kV白石崖升压站工程的环境影响评价已经纳入光伏电站建设内容中一并评价，但是，根据环保部门要求，为了实施统一的电磁辐射防治管理，需将110kV白石崖升压站运行期的电磁环境影响评价内容纳入送出线路工程环境影响评价报告中作分析阐述。所以，本次环评的内容包含白石崖农光互补光伏电站110kV送出线路施工期、运行期的环境影响评价和白石崖升压站运行期的电磁影响评价。 （三） 项目概况 1 项目地理位置 富民县白石崖农光互补光伏电站110kV送出工程途经云南省昆明市富民县款庄镇、赤鹫镇，全线位于富民县境内，见附图1。 2 项目基本组成及性质 富民县白石崖农光互补光伏电站110kV送出工程为富民县款庄镇白石崖100MWp太阳能光伏发电项目的送出线路工程，本线路工程的基本组成及性质如下： 新建白石崖光伏电站升压站~赤鹫变交流输电线路，电压等级为110kV，线路起于110kV白石崖升压站龙门架，迄于220kV赤鹫变的110kV接线构架，线路全长11.245km，全线为单回线路，共新建铁塔36基，曲折系数1.154。其中，从升压站~N36#终端塔线路段为地上架空线路，架空线路长11.045km，导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，截面积为240mm2，单回三角排列架设，在N36#终端塔处为方便改接地下电缆，该处使用一基双回塔，单边挂线。从N36#终端塔~赤鹫变线路段为敷设地下电缆，地下电缆段长0.2km，电缆采用铜芯、单芯标称截面500mm2、110kV交联聚乙烯绝缘、波纹铝护套、聚乙烯外护套、无纵向阻水结构电缆，型号为：YJLW02/03 64/110 l×500。 地线有两根，一根采用JLB20A-80铝包钢绞线，另外一根采用OPGW-24B1-98复合光纤。 本项目主要工程内容统计见表1-1。 表1-1 工程建设内容一览表 工程组成; 主要建设内容; 性质. 白石崖光伏电站110kV送出线路; 新建1回110kV线路： 11.045km（架空）+ 0.2km（电缆）; 永久性. 项目配套架设 两根地线; 采用JLB20A-80铝包钢绞线 和OPGW-24B1-98复合光纤; 永久性. 对侧工程; 穿过赤鹫变围墙，接入赤鹫变的110kV备用间隔; 永久性. 线路铁塔; 新建铁塔共36基; 永久性. 电缆井; 电缆井规模直径约2m，深约2m; 永久性. 电缆沟; 沿赤鹫变西面围墙外基部设置砖砌电缆沟 长200m×宽1.0m×高1.0m; 永久性. 3 输电线路概况 3.1 线路路径 本项目110kV输电线路路径采用一个路径方案，线路路径走向图见附图2。线路路径走向描述如下： 线路从白石崖光伏电站升压站龙门架向西南方向出线，至升压站西南侧的终端塔，左拐向东南至拖卓村东侧，右转向南偏西方向走线至拖卓村西侧山坡，继续右转向西南方向走线到刘家坟东南侧山坡，稍左转，在赤鹫-青平（赤青段）公路东侧的山坡上沿公路走线，然后稍右转跨过赤青公路，向西偏南方向，在赤青公路西侧的山坡上继续沿公路走线至小磨丹东北面的山坡，左转向西南方向山坡，依次下穿±800kV楚雄～穗东直流输电线路、下穿220kV赤鹫变-狮山变交流输电线路，到赤鹫变南侧山坡后右拐向西北走线至赤鹫变西南角围墙外N36#终端塔，转接为地下电缆，沿赤鹫变西面围墙外，新建砖砌电缆沟，敷设电缆至赤鹫变西北角附近，穿过赤鹫变围墙，进入220kV赤鹫变电站，连接在赤鹫变110kV备用间隔上。 本项目线路全线在富民县境内，路径走向已经取得各相关政府职能部门的同意，见附件4。 3.2 电压等级、回路数 电压等级：110kV； 回路数：单回路 3.3 杆塔 本工程采用全铁塔设计，共新建铁塔36基，其中单回路自立式铁塔35基，双回路自立式铁塔1基（赤鹫变侧N36#终端塔）；单回路直线塔25基，占杆塔总数量的69%，直线塔采用3种塔型：1B1Y1-ZM1、1B1Y1-ZM2、1B1Y1-ZM3；单回路耐张转角塔10基，占杆塔总数量的28%，双回路耐张转角塔1基，占杆塔总数量的3%，耐张塔采用5种塔型：1B1Y1-J3、1B1Y1-J4、110JG32、110DG31、1B2Y1-SJ4。 3.4 导线和地线 架空段线路导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，截面积为240mm2，单回三角排列架设；地下电缆段采用YJLW02/03 64/110 l×500型电缆，截面积为500mm2。 两根地线，一根采用JLB20A-80铝包钢绞线，另外一根采用OPGW-24B1-98复合光纤。 3.5 基础 线路通过地段无不良地质现象，杆塔基础按一般工程基础类型选用。杆塔基础类型有斜柱式基础、直立式基础，基坑全部由人工掏挖，基础采用C25等级现场搅拌的钢筋混凝土基础，其混凝土标号为C25，钢筋为HPB300、HRB400。全线基础型式见附图6。 4 主要耗材指标 线路主要材料耗用指标见下表： 表1-2 主要耗材指标 序号; 项 目; 耗 量; 单位指标. 1; 导线(JL/G1A-240/30); 40.808t; 3.63t/km. 2; 地线(JLB20A-80); 6.24t; 0.56t/km. 3; 铁塔; 256.67t; 22.83t/km. 4; 玻璃绝缘子(U70B）; 2763片; 246片/km. 5; 电缆（1×500mm²）; 924m; m. 6; 线路金具; 10.375t; 0.92t/km. 7; 基础钢材; 37.226t; 3.31t/km. 8; 基础混凝土; 719.06m3; 63.94m3/km. 9; 接地钢材; 7.8t; 0.69t/km. 5 工程占地 目前，本线路工程N1#~N35#铁塔已经建成，施工人员已经撤离该段线路的塔基施工现场，因此该段线路塔基施工中的0.07hm2临时占地现在已经不再占用；赤鹫变侧终端塔N36#铁塔基坑已经人工掏挖完毕，电缆沟工程正在砌筑过程中，电缆井还未开挖，N36#铁塔、电缆沟和电缆井的施工材料临时堆放于赤鹫变西南角围墙外的空地上，该片空地区域属于赤鹫变西面围墙外的预留建设用地（即赤鹫变电站已经征用的但是未修建构筑物的用地范围）；导线进入变电站后连接在备用间隔，此时不涉及土建工程。因此，本项目永久占地包括塔基区、电缆沟和电缆井占地，共0.07hm2。工程共设置6个牵张场，架线时赤鹫变侧牵张场利用赤鹫变建设用地，升压站侧牵张场利用升压站建设用地，以上2个牵张场不另外占用临时施工用地。其余4个牵张场沿线临时占地。 后续工程包括：赤鹫变侧电缆沟砌筑、赤鹫变侧终端塔（N36#铁塔）基础浇筑及铁塔组立、导线和通信线架设设置4个牵张场，后续施工时，将涉及施工临时占地0.06hm2。 工程占地共0.20hm2，类型为草地、林地、坡耕地和园地。具体占地情况见表1-3。 表1-3 工程占地情况表 序号; 项目分区; 工程占地类型及面积（hm²）; 占地性质. 草地; 林地; 坡耕地; 园地; 合计. 1; 塔基区 电缆沟、电缆井; 0.02; 0.02; 0.02; 0.01; 0.07; 永久. 2; 已完成工程临时施工场地; 0.01; 0.02; 0.03; 0.01; 0.07; 临时（已不再占用）. 3; 后续工程电缆沟、电缆井、终端塔临时施工场地; 0.01; 0; 0; 0; 0.01; 临时. 4; 牵张场区; 0.04; 0.01; 0; 0; 0.05; 临时. 合计; 0.08; 0.05; 0.05; 0.02; 0.20. 6 工程土石方量及平衡 线路塔基基坑全部采用人工掏挖的施工方式，已完工线路段N1#~N35#铁塔塔基的工程土石方开挖量为520m3，分布在各个塔基基础开挖工程中，目前，随着该段线路工程铁塔组立完工，该线路段开挖的土石方已经用于塔基下及塔基周边区域的绿化覆土，不形成永久弃渣。 后续工程的电缆井开挖土石方量预计约6m3，本项目电缆沟采用地面直接砌筑的方式，不需开挖土石方。线路终端塔N36#塔的基坑已经人工掏挖完毕，开挖土石方量为15m3，导线架设时设置4个牵张场，进行地面平整需开挖土石方预计约40m3。 电缆井及终端塔施工结束后，开挖土石方全部用于基下及塔基周边区域的绿化覆土，不形成永久弃渣。土石方平衡及流向见表1-4。 表1-4 工程土石方平衡表 单位：m3 序号; 项目; 挖方; 回填利用; 调出; 调入; 绿化覆土. 总量; 挖方; 表土剥离. 1; 已完成工程临时施工场地; 520; 440; 80; 440; 80. 2; 后续工程N36#塔基和电缆井施工; 21; 17; 4; 17; 4. 3; 牵张场; 40; 28; 12; 28; 12. 合计; 581; 485; 96; 485; 96. 7 交叉跨越情况 沿线重要的交叉跨越如下表： 表1-5 沿线重要的交叉跨越 序号; 穿越（跨越）情况 况）; 次数; 备 注. 1; 下穿±800kV电力线; 1; ±800kV楚（雄）~穗（东）直流线. 2; 下穿220kV电力线; 1; 220kV赤（鹫）~狮（山）交流线. 3; 跨越乡道; 11; 赤鹫-青平（赤青段）公路. 4; 跨越35kV线路; 3; 弱电线路. 5; 野麦河; 3; 小磨丹附近的灌溉用沟箐. 沿线没有跨越村庄房屋，没有跨越水库、铁路、高速公路。部分线路跨越公益林，富民县林业局已对线路工程出示了部门意见，见附件4。 本工程线路对地及交叉跨越物的最小距离应严格按照《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定设计施工，见表1-6。 表1-6 110kV输电线路导线对地面及交叉跨越物之间的最小要求距离 序号; 被跨越物名称; 间距（m）. 1; 居民区、民房; 7.0. 2; 非居民区; 6.0. 3; 交通困难地区; 5.0. 4; 公路路面及机耕道; 7.0. 5; 电力线路; 3.0. 6; 不通航河流; 不限制. 7; 最大自然生长高度树木顶部; 4.0. 8; 最大自然生长高度果树顶部; 3.0. 8 项目拆迁安置情况 本工程所设计的线路路径，不跨越民房，不涉及环保拆迁。 9 交通运输 线路沿线在赤鹫-青平（赤青段）公路两侧，利用赤青公路、村间道路和田间道路可抵达塔基施工区，交通便利。工程所需材料采用汽车结合人抬马驮的方式运输，没有新建施工道路。后续工程中所需施工材料仍采用此方式运输。 10 施工进度 项目已于2015年11月开工建设，截至2016年4月项目环评手续办理工作进行之时，部分建设内容已经完成，根据施工计划，本工程拟定于2016年9月施工结束投入试运行。 11 工作制度及劳动定员 项目施工按年工作365天制，实行只在白天施工，夜间不施工。本项目为输电线路工程，工程建设内容简单、工期不长、工作点分散，因此没有设置施工营地。在施工期间，平均入场施工人数为10人/天。 （四） 接入变电站概况 根据接入系统论证云南省昆明市富民县白石崖农光互补光伏电站项目110kV升压站以1回110kV线路接入220kV赤鹫变并网。 赤鹫变主变电容量最终为3×180MVA，目前已建成2台。220kV出线最终5回，目前已建成2回，其一回出线至500kV厂口变、一回出线至220kV狮山变，备用3回。110kV出线最终14回，目前已建成4回，其中两回出线至220kV普吉变、一回出线至110kV崇德变、一回出线至110kV北营变，备用10回，分别为东方向4回、北方向4回（其中2回已批复给110kV禄金变）、南方向2回。 本工程接入由北向南的第二个间隔，在由北向南的第二个间隔对应位置的围墙基部设置电缆进出的孔洞，架空线路在变电站的西南角转接为地下电缆，沿变电站西面围墙而来，穿过孔洞，进入至构架。赤鹫变电气接线图如图1-1所示。 本项目输电线路接入赤鹫变的110kV备用间隔，对侧工程（即赤鹫变侧工程）是见赤鹫变西面围墙打一个供电缆线进出的孔洞，电缆进入后接到赤鹫变的110kV备用间隔。 图1-1 220kV赤鹫变电气主接线示意图 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 经现场踏勘，项目周边2.5km范围内，无其他大型工业污染源分布。拟建线路占地类型现状主要为坡耕地、荒草地，由于长期受到人类农业生产活动的干扰，目前生态植被主要为普通经济林、农作物和一般灌草丛，无国家和云南省级保护动植物分布，也未发现当地特有种、濒危动植物分布。 在本项目拟建的110kV线路路径上，分布有其他早期建成正在运行的高压交流输电线路，经过现状检测，这些早期建成正在运行的线路投影距地1.5m处电磁环境影响值远远小于相关标准的要求。 拟建线路周边不存在与项目相关的地表水、环境空气、声环境、固体废弃物的污染源，生态环境一般。 本项目对侧工程-赤鹫变电站工程已于2010年10月27日取得环评批复文件：《昆明市环境保护局关于对<220kV赤鹫（富民）输变电工程项目环境影响报告表>的批复》（昆环保复[2010]331号），见附件9，现已建成投运，其环保验收工作正按相关程序进行办理。经现场调查和监测，赤鹫变西面围墙外电磁环境影响水平和环境噪声值均不超标。赤鹫变西面和南面围墙外向外延约1.8m的区域，属于赤鹫变的预留建设用地，该区域属于赤鹫变电站已经征用的但是未修建构筑物的建设用地范围，如今用铁丝栅栏圈地防护，该区域内无乔木灌木，只有杂草覆盖。该区域外围植被是以云南松为主的乔木林和草地，没有保护动植物，没有水土流失现象，没有大气和地表水污染源，没有固体废弃物堆存。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地理位置、地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1 地理位置 富民县地处滇东高原西部，昆明市西北部，为主城最近的近郊县，规划是昆明市“一主四辅”的重要辅城之一。东与嵩明县、寻甸县相邻，南靠五华、西山区，西与楚雄州的禄丰、武定接壤，北与禄劝山水相连，距昆明市区23km，处在主城半小时交通核心区内，自古为川藏、滇北入昆明之要津，有“滇北锁钥”之称。G108国道和G5高速公路穿境而过。 款庄镇和赤鹫镇是富民县下辖的两个乡镇，地处富民县域的中部，两个镇由赤鹫-青平（赤青段）公路联通。 项目线路路径经过款庄镇西南和赤鹫镇东北区域，基本沿赤青公路，在公路两旁的山坡上走线，项目区通过赤青段公路与外部G108国道和G5高速公路相连，对外交通便利。线路起止点地理坐标为，起点（白石崖光伏电站升压站）：E102°36′12.3″，N25°25′07.0″，终点（赤鹫变）：E102°32′11.0″，N25°21′25.0″。 2 地形地貌 工程区位于云南高原中北部，属于滇中红土高原区和滇东喀斯特高原区地貌单元的接壤地带。区内山脉和主干河流受构造控制明显，山川呈南北延伸，东西排列，呈现高原与峡谷交替出现逶迤连绵的地貌景观。 项目区属构造溶蚀中山地貌。山顶高程一般为2000m～2400m，顶部相对平缓，坡度一般5°～10°，山脊两侧地形坡度一般15°～25°，且冲沟较发育，但规模一般较小，线路位于赤青公路两旁的山坡上，沿线海拔1796m～2095m。 3 地质条件 本工程线路，全部在二迭系峨眉山玄武岩(P2β)地层上，工程地质条件较单一，只是不同部位的风化层厚度不同，或覆盖层厚度不同。 根据线路沿线的地层岩性、地质构造、岩石风化程度等条件，简述如下： 覆盖层：地表多为第四系坡残积层（Qedl）：褐红色、紫红色粘土夹较大碎块石，厚度多在0.5～2m。 基岩：局部出露基岩为二迭系峨眉山玄武岩(P2e)：灰、绿等色致密状、斑状、杏仁状钙碱性玄武岩为主，夹少量苦橄岩、凝灰质砂、泥岩，煤线及硅质岩。 工程地质条件：覆盖层厚度较小，结构较松散，基岩柱状节理极为发育，风化强烈，全风化层多呈碎块石夹粘土状，覆盖层下多为全风化层，全风化层厚度多在1.5～3m，地形陡峻部位为强风化层，基础多可置于全风化层底部，承载力较高。 塔位处在山坡，地下水位较低，基础都在地下水位以上，地下水对基础的影响极小。覆盖层及全风化层结构较松散，易被地表水冲刷，当存在汇水地形时应注意地表水的引排处理。土对混凝土具有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性。此段未发现可开采矿产资源，不存在矿产压覆问题。 本工程线路沿线地形较缓，断层较不发育，以全部为玄武岩地层，地质条件较好，未发现有大型滑坡、泥石流等影响杆（塔）安全的不良物理地质现象。 4 地震 根据国家技术质量监督局的1：4000000《中国地震参数区划图（GB18306-2001）》确定工程区地震动峰值加速度为0.20g，反应谱特征周期为Tg=0.45S，其对应的地震基本烈度为Ⅷ度。按Ⅷ度设防。沿线地基土层多为残坡积、坡积及风化岩层，不存在饱和砂土及粉土液化及软土震陷等问题。线路沿线多为山地，处于地震活动较强地段，应按相关规定设防。沿线地基土类型多为中软～中硬土，场地类别多为Ⅱ类。 5 气候 富民县地处滇中偏北，属北亚热带季风气候区。气候温和、干湿季分明。夏秋湿热、冬春季节气候性干旱突出；春季多大风天气，升温快；夏季降雨集中，雨热同季，局部有洪涝；秋季降温快，冬季较温暖，但不稳定，寒潮活动较频繁。气温日较差大，年较差小，日照时间长，短波辐射成分多。同时，由于地形复杂，海拔差异大“立体气候”明显，气象要素水平分布极为复杂。 富民县年平均气温15.8℃，最冷月平均气温8.2℃，最热月平均气温21.3℃，历年极端最高气温33℃。极端最低气温-7.0℃，无霜期长，年平均降雨量868.9mm，其中5～10月降雨量为753.5mm，占全年降水量的87%，年平均相随湿度72%，无霜期长，年平均无霜期253天。全年日照2187.7hr，日照百分率49%；年平均风速2.2m/s，最多风向西南风。年平均蒸发量1958.8mm，年雷暴日65天。 6 水文 项目所在区域属普渡河水系区域，项目距离普渡河（富民大桥—普渡河桥）最近距离为线路西面3.1km。 项目区内有农业灌溉用沟箐-野麦河，线路跨越野麦河，该河流经过普桥村后汇入普渡河（富民大桥—普渡河桥）河段。项目周边未发现露出泉点，村庄居民的生活用水水源为村内集体建设的水窖和水池形成的自来水供水系统，据调查，村庄储水设施不在本项目用地范围内。 7 土壤 富民县内土壤由棕壤、红壤、紫色土和水稻土四类土壤组成，分属7个亚属15个土属25个土种。其中红壤居首，紫色土居二，水稻土居三、棕壤居四。 根据现场调查，项目区土壤主要为红壤。 8 植被、生物多样性 由于人类活动频繁，项目区的生态环境已经受到较为严重的人为干扰，原生植被已大量遭受破坏，严重退化，次生植被及人工植被大量增加。 经过查阅资料和调查走访，沿线的植被为亚热带常绿阔叶林、暖温性针叶林、竹林、灌丛、草丛植被，主要有次生林及人工林-旱冬瓜、桉树、栓皮栎、麻栎、云南松、圆柏、圣诞树、马桑等，竹子和低矮灌草丛-车桑子、火棘、胡颓子、野地瓜、紫茎泽兰、鬼针草、茅草、蒿草等。经济林及作物-樱桃、板栗、核桃、桃子、桑葚、杨梅、玉米、油菜、小麦、马铃薯等。 经现场勘查和咨询，线路沿线不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、国家级森林公园、国家地质公园等。沿线无古树名木，未发现珍稀濒危动植物。项目区内及周边500m范围内未发现国家级和省级保护植物，无云南省人民政府发文保护的古树名木，也无州县发文保护的古树名木，没有发现仅分布于富民县的狭域特有植物。 沿线海拔高程在1796m～2095m之间，所处地形均为山地，一般山地占60%，高山占40%，线路通道森林覆盖率约为60%，项目区生物多样程度不高，部分线路跨越公益林，主要植物种类有云南松、桉树、栓皮栎、麻栎、旱冬瓜、马桑、火棘、紫茎泽兰、茅草、鬼针草等常见植物。沿线分布的野生动物主要为当地常见的鼠类、两栖类、爬行类、鸟类中的普通物种，区域内未发现珍稀濒危动植物，沿线区域由于长期的人类活动干扰，未发现大型野生动物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1 社会经济 富民县域面积993km2，其中河谷坝子和山间小坝18个，面积124km2，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，总人口15.2万人。全县辖1个街道、5个镇：永定街道、罗免镇、赤鹫镇、东村镇、款庄镇、散旦镇。富民县2014年实现地区生产总值54亿元，同比增11%。三次产业依次完成增加值9.6亿元、28.2亿元和16.2亿元，分别增长7%、15.1%和5.6%，三次产业比为17.8：52.2：30；规模以上固定资产投资48亿元，同比增30%；规模以上工业增加值14.75亿元，同比增15%；地方公共财政预算收人4.7亿元，同比增10.6%；社会消费品零售总额13.07亿元，同比增长12.6%；城镇常住居民人均可支配收入22850元，同比增9.5%，；农村常住居民人均可支配收入9010元，同比增11%；万元GDP能耗同比上升3%；城镇登记失业率为2.32%；人口自然增长率为3.95%。农林牧渔业总产值15.9亿元，同比增7.5%。完成粮食播种面积20万亩，粮食总产量6.85万吨。农业主产水稻、玉米、烤烟、茭瓜、板栗。种植烤烟2.11万亩，烟农收入7245万元。全县农业龙头企业达21家，预计实现总产值2.97亿元，水稻、玉米、马铃薯高产创建示范推广5.25万亩；种植核桃3万亩，发展优质苹果2000亩，完成杨梅标准化栽培示范基地8000亩。 款庄镇东接寻甸县柯渡镇、盘龙区松华街道办事处松华新街社区飞地，南接五华区西翥街道办事处迤六村委会飞地，西接赤鹫镇和禄劝县翠华镇，北连东村镇，国土面积185平方公里，辖10个村委会，1个社区居委会，104个自然村，居住着汉、彝、苗等八个民族，总人口2.3万人，其中少数民族人口0.28万人。款庄镇大力发展板栗、杨梅、冬桃、猕猴桃、雪莲果等林果业，更新茭瓜品种，提升板栗品质，增加科技投入，开发名、特、优、新的林果产品，增加农业经济收入。 赤鹫镇全镇10个村委会已完成村村通工程，行政村通达率为100％，除一个自然村未通路外，其余53个自然村已经实现通电、通路、通水、通电话、通电视“五”通。全镇共有农户2642户，其中：有2569户通自来水，有73户饮用井水（分别占农户总数的97%和3%）。拥有电视机农户2320户，安装有线电视的农户有700户（分别占总农户数的88％和27％）；安装有固定电话或拥有移动电话农户数1693户，其中拥有移动电话的农户数1132户（分别占总农户数的64％和43％）。有1个集贸市场。耕地有效灌溉面积5442.87亩，其中高稳产农田地面积5442.87亩，人均高稳产农田地面积0.57亩。建有沼气池农户1129户；装有太阳能农户622户；建有小水窖778口；已完成“一池三改”（改厨、改厕、改厩）的农户492户。农户住房以土木结构、砖(钢)混结构住房为主，其中505户居住砖混结构住房；1805户居住于土木结构住房，有332户居住砖木结构住房。现已形成樱桃、核桃、板栗、大树杨梅、烤烟、土豆、养猪，养羊、养牛等一批优势产业。 2 教育、文化、卫生 2014年，富民县引入山东潍坊“271”教育集团合作办学，联合组建昆明行知中学，实现秋季学期招生。新增乡镇中心幼儿园2所，校安工程项目有序推进。义务教育适龄毛入学率达93.5%，高中阶段毛入学率达94.95%。文体事业取得新进展。深入开展以“文化春风遍富民”和“爱上富民”迎新春为主题的文化、艺术活动。全民健身运动持续开展。县人民医院二级甲等创建通过省级评审，永定卫生院异地改建项目投入使用，东村、赤赘2个卫生院和西核村等12个卫生室改扩建工程竣工。全面启动与市第一人民医院合作办医，并与省城投集团在医疗、养老产业等方面开展合作。新增城镇就业242人，完成农村劳动力转移就业4142人。全县养老、医疗、失业、生育、工伤保险参保人数累计达2.68万人次，基本医疗和城乡居民养老保险参保率均达97%以上。2371套续建保障性住房和512户农村地震安居工程顺利完工。 款庄镇历来重视文化教育事业建设，逐年加大对文化教育的投入，对款庄的村委会完小进行资源整合，充分发挥师资力量、校舍资源的集中优势，新建了青平小学、多宜甲小学教学楼，对款庄中学教学楼及和平小学校舍进行改造，中小学教学条件切实得到改善。加强对“两免一补”政策的落实，加大对贫困生补助力度。款庄镇民族风情浓厚，每逢重大节日，各民族都自发组织开展舞狮、耍龙、斗牛、对山歌、摔跤等一些建康向上的文体活动，借此歌颂党的富民政策，活跃群众文化生活。 赤鹫镇有中学1所，完全小学2所，农村九年义务教育入学率达100％。共建有8块篮球场，一个镇级图书室和两个村级图书室，10支文艺宣传队。文艺宣传队积极开展丰富多彩、健康向上、具有民族特色。有卫生院一所，村卫生所10所，村民医疗主要依靠村卫生所和乡卫生院。共有乡村医生16人，卫生院医护人员15人。全镇参加农村合作医疗9390人，参合率97%；享受低保812人。全镇共建垃圾集中堆放池2个。 3 文物保护 本项目沿线不涉及省、市、区级文物保护单位；项目区不属于文化、文物风景名胜区、饮用水源保护区，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等；不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地和地质公园；不涉及文教区、医院；项目不占用基本农田。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气质量现状 根据《2014年云南省环境状况公报》，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行监测和评价，昆明市富民县的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均浓度均能达到二级标准。项目位于富民县款庄镇和赤鹫镇，经现场踏勘，线路所经过区域沿线周边2.5km范围内，无其他大型工业大气污染源分布，项目所在地环境空气质量一般。 2 水环境质量现状 项目所在区域属普渡河水系区域，普渡河（富民大桥—普渡河桥河段）距线路项目西面3.1km，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，该河段水功能类别为工业用水，Ⅳ类水体。《昆明市西山区2014年环境状况公报》表明，该河段水质超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体标准要求。线路跨越农业灌溉用沟箐-野麦河，该水体流经普桥村后，汇入普渡河（富民大桥—普渡河桥河段），参照其汇水河段普渡河的水质执行标准，野麦河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 3 声环境现状 沿线区域声环境背景值采用现场监测数据进行评价。在拟建线路沿线布设7个监测点监测噪声。监测点位设置见附图8。监测于2015年12月12日进行，监测单位为广东省核工业地质局辐射环境监测中心，监测结果见表3-1： 表3-1 声环境现状监测结果 检测点号; 检测点位描述; 环境噪声值（dB(A)）. 昼间; 夜间. 1#; 光伏电站升压站处; 35.4; 35.0. 2#; 拖卓村10户散户; 41.4; 39.5. 3#; 平地村; 48.0; 44.3. 4#; 小磨丹; 49.4; 44.0. 5#; 下穿±800kV楚惠直流线处; 40.3; 39.2. 6#; 下穿220kV赤狮线路处; 38.3; 38.0. 7#; 赤鹫变西侧围墙外拟敷设电缆处; 40.5; 40.3. 由表3-1可见，项目区域监测点昼间、夜间的环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的限值要求。 4 电磁环境现状 项目所在区域电磁环境背景值采用现场监测数据进行评价。在拟建线路沿线布设7个监测点监测环境中的工频电场、工频磁场。监测点位设置见附图8。监测于2015年12月12日进行，监测单位为广东省核工业地质局辐射环境监测中心，监测结果见表3-2： 表3-2 电磁环境现状监测结果（距地1.5m） 检测点号; 检测点位描述; 电磁环境. 电场强度(V/m); 磁感应强度(μT). 1#; 光伏电站升压站处; 1.9; 0.137. 2#; 拖卓村10户散户; 1.4; 0.134. 3#; 平地村; 1.3; 0.142. 4#; 小磨丹; 8.1; 0.134. 5#; 下穿±800kV楚惠直流线处; 3.5; 0.132. 6#; 下穿220kV赤狮线路处; 101.3; 0.215. 7#; 赤鹫变西侧围墙外拟敷设电缆处; 18.5; 0.138. 标准限值; /; 4000; 100. 由表3-2可见，项目区域监测点环境中的电场强度测值为1.3~101.3V/m，磁感应强度测值为0.132～0.215μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为0.05kHz时电场强度不超过4000V/m、磁感应强度不超过100μT的标准限值要求。 5 生态环境现状 拟建线路沿线由于农业生产活动，长期人为干扰影响，项目四周没有大型野生动物活动，经查阅资料和走访调查，项目区动物主要为当地常见的鼠类、两栖类、爬行类、鸟类中的普通物种，以及人类饲养的常见家畜家禽。未发现野生保护动物，未发现该地区特有物种分布。 项目区和四周区由于本区农业生产历史悠久，人为活动较为频繁，尤其是近30年来大规模的土地资源开发，生态植被遭受人类扰动较为严重，主要是受农业生产及生活的影响，目前的植被类型已经发生了许多变化，原生植被已大量遭受破坏，被次生植被和人工植被所代替，当地主要植被有经济林及作物-樱桃、板栗、核桃、桃子、桑葚、杨梅、玉米、油菜、小麦、马铃薯等，次生林及人工林-旱冬瓜、桉树、栓皮栎、麻栎、云南松、圆柏、圣诞树、马桑等，竹子和低矮灌草丛-车桑子、火棘、胡颓子、野地瓜、紫茎泽兰、鬼针草、茅草、蒿草等。 本项目线路通道上分布较多的植被为人工林和经济作物，主要是旱冬瓜林、桉树林、板栗林、樱桃林、杨梅树林；夹杂着少量村寨周边农地的小麦、油菜、蚕豆、土豆等农作物；在沟谷和陡峻的山地残存受人为影响较小的桉树林、栓皮栎林等次生常绿阔叶林、云南松林、竹子和低矮灌草丛。项目区及四周500m范围内未发现国家级和省级保护植物，没有发现仅分布于富民县的狭域特有植物；亦无云南省人民政府发文保护的古树名木，也无州县发文保护的古树名木。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1 环境影响评价范围 （1）电磁环境 110kV交流架空输电线路：边导线地面投影外两侧各30m 110kV地下电缆：电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离） 110kV升压站：站界外30m （2）生态环境 输电线路：线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域 （3）声环境 110kV交流架空输电线路：边导线地面投影外两侧各30m 110kV地下电缆：地下电缆可不进行声环境影响评价 2 评价因子 （1）环境现状监测与分析 电磁环境：工频电场、工频磁场 声环境：等效连续A声级 其它因子：大气环境、水环境、生态环境 （2）施工期 施工噪声、扬尘、废水、固体废弃物、生态环境 （3）运行期 电磁环境：工频电场、工频磁场 声环境：等效连续A声级 其它因子：生态环境 3 环境保护目标 经现场踏勘，沿线在普渡河水系内，项目区有灌溉用沟箐，未在项目区内发现出露泉点。未发现国家级和省级保护植物，无云南省人民政府发文保护的古树名木，也无州县发文保护的古树名木，没有发现仅分布于富民县的狭域特有植物。本项目区域内无省、市、区级文物保护单位，不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地和地质公园；项目区不占用基本农田；也没有滑坡、泥石流等地质灾害隐患。经走访和现场调查未发现珍惜濒危动植物。项目建设的主要环境保护目标见下表。 表3-3 项目敏感保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 基本情况; 保护级别. 大气环境、声环境、电磁环境; 拖卓村10户散户; 位于线路西面50m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）工频电场强度、工频磁感应强度限值. 平地村; 位于线路南面30m. 小磨丹; 位于线路西面30m. 地表水; 野麦河（汇入普渡河）; 位于项目下方（线路跨越野麦河）; 执行《地表水环境质量标准》IV类水质标准. 普渡河（富民大桥-普渡河桥河段）; 位于项目西面3.1km. 生态环境; 线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域; /.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1 环境空气质量标准 本项目位于昆明市富民县款庄镇和赤鹫镇境内，线路经过区域属于农村地区，所在地环境空气属于环境空气二类区，目前评价区和各环境保护目标点环境空气执行执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 2 地表水环境质量标准 项目所在区域地表水为普渡河（富民大桥-普渡河桥河段）水系，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，该河段水功能类别为工业用水，Ⅳ类水体，因此水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3 声环境 按线路经过的区域分段执行，途经农村地区的线路段，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，昼间：55dB(A)、夜间：45dB(A)。在跨越赤青公路处的线路段执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，昼间：70dB(A)、夜间：55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1 电磁环境影响 本项目为110kV交流输电线路，运行期线路周围环境中电磁场场量限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的频率为0.05kHz时电场强度、磁感应强度的控制限值，见表4-1。 表4-1 电场强度、磁场强度标准限值 标准来源; 频率范围; 电场强度E（V/m）; 磁感应强度B（μT）. 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）; 0.025kHz~1.2kHz; 200/f; 5/f. 0.05kHz; 4000; 100. 2 大气污染物 （1）施工期，TSP执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，TSP无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3。 （2）本项目为输电线路工程，运行期不产生大气污染物。 3 噪声 （1）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间：70dB(A)、夜间：55dB(A)。 （2）运行期输电线路的噪声排放标准按线路经过的区域分段执行，在经过无人区域段线路噪声排放可执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)。在经过声环境保护目标及其周边200m区域内的线路段噪声排放执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，昼间：55dB(A)、夜间：45dB(A)。在跨越赤青公路处的线路段噪声排放可执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，昼间：70dB(A)、夜间：55dB(A)。。 |
| 总量控制指标 | 项目为输变电类项目，不设污染排放总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1 施工期工艺流程 输电线路施工流程：对于架空线路段，先是施工准备阶段，主要是施工备料；之后进行主体工程阶段的基础施工，包括杆塔基础开挖、杆塔基础混凝土浇筑、土石方的回填，边坡防护等；基础施工完成后，最后进行杆塔的组立和架线施工。施工完成后，对基面进行防护、土地利用类型恢复。对于地下电缆段，先是施工准备阶段，主要是施工备料；之后进行主体工程阶段的电缆沟（井）施工，包括电缆井开挖、电缆沟砌筑、井内和沟内墙面抹面；之后进行电缆铺设和加盖购买的预制混凝土电缆沟（井）盖板。最后，工程竣工后进行工程验收。 工程验收 杆塔组立和架线施工 噪声、工频电场、工频磁场 基础施工（开挖、浇筑、回填、边坡防护等） 噪声、扬尘、固体废物、生态影响、水土流失 施工准备（施工备料） 电缆沟（井）施工（开挖电缆井、砌筑电缆沟、墙面抹面等） 铺设电缆、加盖盖板 线路施工期工艺流程图见图5-1： 图5-1 输电线路施工期工艺流程图 2 运行期工艺流程 线路运行期工艺流程情况见图5-2： 架空段 110kV白石崖光伏电站升压站 工频电场、工频磁场、噪声 单回110kV线路，11.245km 220kV赤鹫变电站 电缆段 工频电场 工频磁场 图5-2 输电线路运行期工艺流程图 主要污染工序 （一） 施工期 项目已于2015年11月开工，目前线路的N1#~N35#铁塔已经建成，施工人员已经撤离该段线路的塔基施工现场；赤鹫变侧终端塔N36#铁塔基坑已经人工掏挖完毕，电缆沟工程正在砌筑过程中，N36#铁塔、电缆沟和电缆井的施工材料已经临时堆放于赤鹫变西面围墙外的预留建设用地（该预留建设用地属于赤鹫变电站已经征用的但是未修建构筑物的用地范围）；部分线路段导线已经架设完毕。 项目未完成工程包括：赤鹫变侧电缆沟砌筑、赤鹫变侧终端塔（N36#铁塔）基础浇筑及铁塔组立、电缆井施工、剩余部分线路段导线架设和电缆线敷设、导线接入赤鹫变备用间隔工作。 1 已完成施工活动污染回顾 经现场踏勘和走访调查，已完成工程在当初施工时，产生极少量的施工废水，经简单沉淀后均已回用于施工现场洒水降尘，现场无施工废水淤积，未收到有关施工扬尘污染的投诉意见。施工时是人工掏挖基坑，施工点分散且使用小型施工机械，减轻了噪声影响，至今未收到有关施工噪声扰民的投诉意见。施工人员生活垃圾和建材边角废料均已经在人员撤离时带出了施工现场，统一送至附近村庄的垃圾收集站处置，现场无遗留垃圾；施工开挖土石方量为520m3，分布在各个塔基基础开挖工程中，目前，随着铁塔组立完工，开挖的土石方已经用于塔基下及塔基周边区域的绿化覆土，不形成永久弃渣，没有水土流失的痕迹。 在已完成的施工中，环评认为存在以下遗留环保问题：（1）部分塔基下有混凝土残渣和碎石遗留，污染土壤，使地面硬化，影响植被生长。（2）塔基下及塔基周边的覆土还未进行植被恢复。 2 后续施工活动污染工序 （1）施工废水、施工人员生活污水 后续施工的砌筑和混凝土浇筑工程量较小，仅使用小型机械，施工中搅拌混凝土所用的水是用罐车从附近村庄取井水，均采用人工作业方式进行搅拌，在施工过程中施工废水产生量极少，可全部回用。 不设施工营地，施工人员均在附近村庄食宿。生活污水随村民的生活废水一起处置。 （2）施工扬尘 后续工程施工造成的环境空气污染主要是建筑材料运输、电缆井开挖、建材（水泥、砂石、砖等）和土石方堆放及搬运、牵张场平整等施工过程中产生的扬尘污染。施工的扬尘呈无组织排放，洒水降尘后排放浓度小于1mg/m3。 （3）施工噪声 由电缆沟、电缆井施工和张力放线作业产生，施工时人工作业结合小型机械施工，主要有人员砌筑构筑物噪声，小型施工机械、牵引机组、张力机组等机械设备噪声，对环境产生一定影响。噪声源强约为50~70dB(A)，在采取合理安排施工时间、选用低噪施工设备、减震、降噪、隔音等措施后，施工场界噪声能满足昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求。 （4）固体废弃物 后续工程产生的固体废物为施工人员的生活垃圾、废弃料材，无永久废弃土石方。 a、生活垃圾 项目在村庄附近，不设施工营地，施工人员均在附近村庄食宿，在施工现场，施工人员的生活垃圾产生量较少，统一收集，当下班撤离施工现场时，由施工人员将生活垃圾带出施工现场，送至村庄的垃圾收集站，由当地环卫部门处置。 b、弃土石方 包括线路终端塔N36#塔的基坑已掏挖出的土石方、后续工程的电缆井开挖、导线架设时牵张场的地面平整开挖土石方，共预计约40m3。电缆井及终端塔施工结束后，开挖土石方全部用于基下及塔基周边区域的绿化覆土，无永久废弃土石方。 c、废弃材料 导线、铁塔、绝缘子由业主单位统一招标采购。塔基基础建设、电缆沟（井）砌筑所用砂、石、砖均由车辆从附近采石场、采砂场、砖厂直接运输至施工场地，水泥则从厂家直接购买运送至施工场地。废弃水泥袋、建筑材料砂、石、器材设备外包装等，均集中收集，能回收利用的回收利用，不可回收利用的应交由有资质的单位进行处置。 （5）水土流失 施工时堆放的建筑材料、土石方和开挖后裸露的地表可能发生水土流失现象。 （6）生态环境 经过查阅资料和调查走访，沿线的植被为亚热带常绿阔叶林、暖温性针叶林、竹林、灌丛、草丛植被，主要有次生林及人工林-旱冬瓜、桉树、栓皮栎、麻栎、云南松、圆柏、圣诞树、马桑等，竹子和低矮灌草丛-车桑子、火棘、胡颓子、野地瓜、紫茎泽兰、鬼针草、茅草、蒿草等。经济林及作物-樱桃、板栗、核桃、桃子、桑葚、杨梅、玉米、油菜、小麦、马铃薯等。后续工程电缆沟、电缆井施工主要扰动的是赤鹫变西面围墙外预留建设用地出的草丛植被，主要为茅草、鬼针草、紫荆泽兰等常见草本植物。线路架设时，牵张场的临时占地会损坏沿线植被，牵引放线经过林区时，不可避免的需要修剪树木枝叶，主要扰动的植被涉及旱冬瓜林、云南松林、桉树林、板栗林、樱桃林、杨梅树林、灌丛、草丛。扰动后将破坏和改变局部原有野生动物的生存、栖息环境，施工机械噪声会驱赶野生动物，使施工区域的动物被迫暂时迁移到适宜的环境中去栖息和繁衍，同时，施工人员有可能捕捉或伤害野生动物，给局部区域的生态环境带来一定的影响。 （二） 运行期 （1）电磁环境 由于稳定的电压、电流持续存在，高压线路附近产生工频电磁场；或者系统在暂态过程中（如开关操作、雷击等）的高电压、大电流及其快速变化的特定过程中均能产生工频电磁场。所以，本项目运行期间会在输电线路周围环境中产生一定强度的电磁环境影响。 （2）生产废水和生活污水 输电线路在运行过程中本身不产生生产废水和生活污水。 （3）废气 输电线路在运行过程中本身无废气产生。 （4）噪声 输电线路运行时产生电晕放电声，架空输电线路因高空极速强风作用而振动会发出一些风鸣声，但是其对周围声环境的贡献值都很小。 （5）固体废弃物 输电线路在运行过程中一般情况下不产生固体废弃物。对输电线路进行常规检修、部件更换，可能产生废旧绝缘子、金具等固体废弃物，产生量约0.1t/a，由建设单位收集后送至厂家回收利用，处置率100%。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物名称 | 处理前 |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 |  |
| 大气污染物 | 施工期 | 土方开挖、砌筑作业和材料搬运等 |  | 扬尘 | 极少量，无组织排放 |  | 极少量，无组织排放 ≤1mg/m3 |
|  | 运行期 | 无 |  |  | 无 |  | 无 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 |  |  | 无 |  | 无 |
|  |  | 生活污水 |  |  | 0.32m3/d |  | 0m3（与当地村民生活污水一并处理） |
|  | 运行期 | 无 |  |  | 无 |  | 无 |
| 噪声 | 施工期 | 运输车辆、导线牵张机组设备噪声 |  |  | 50~70dB(A) |  | 建筑施工场界噪声达标排放 |
|  | 运行期 | 线路噪声 |  |  | 40~45dB(A) |  | 噪声达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 |  |  | 5kg/d |  | 统一收集后带出施工场地，倒入附近乡镇垃圾收集站处理。 |
|  |  | 开挖土石方 |  |  | 581m3 |  | 0m3（全部用于回填和绿化覆土，无永久废弃土石方） |
|  |  | 建材废料 |  |  | 20kg/d |  | 回收利用，不可回收利用的应交由有资质的单位进行处置 |
|  | 运行期 | 废旧金具、绝缘子 |  |  | 0.1t/a |  | 建设单位全部回收处置 |
| 其他 | 运行期 | 电磁环境影响 | 工频电场 |  | ≤2950.766V/m，达标排放 |  |  |
|  |  |  | 工频磁场 |  | ≤13.739μT，达标排放 |  |  |
| 主要生态影响： 1 土地利用 本工程占地0.20hm2，其中永久占地0.07hm2，临时占地0.13hm2。工程占地类型为草地、林地、坡耕地和园地场。沿线土地长期受人类农业生产活动干扰，已不存在原生植被，植被层主要为人工种植的经济树种和农作物，项目建成后对该区域经济树种和农作物的种植面积产生一定影响。 已完成工程的部分塔基下有混凝土残渣和碎石遗留，可能污染土壤，使土壤板结、地面硬化，影响该位置植被恢复效果。 由于该区域坡耕地面积远远大于塔基占用面积，所以占地影响较小，对土地利用形式影响较小，不至于改变原有用地的生态价值。 2 植被、植物 项目施工时平整施工场地面积不大，基础采用人工掏挖，对地表扰动面积不大，在小范围内扰动原有地形地貌，破坏地表原本存在的少量植物，将影响项目占地区的植物种群的生长和存活，使部分植物资源遭到破坏，导致这些植物种群数量的减少和分布生境的缩小。项目区内没有受保护植物、古树名木、没有富民县狭域特有种，被扰动植被层为常见的普通植物，主要是旱冬瓜、云南松、桉树、板栗、樱桃、杨梅树、马桑、小麦鬼针草、茅草、紫荆泽兰等植物，所以工程对植被影响较小。 3 陆生动物 本工程对动物的影响主要表现为施工期施工人员集中活动影响和工程施工对动物生境的占用、驱赶以及施工噪声惊扰。 项目占地区的植物种群受到施工破坏，即破坏了该区域的动物生境；施工噪声和地表扰动将导致小型动物迁移，其影响范围包括塔基占地区和塔基外围一定范围内区域。 项目区没有受保护野生动物和富民县狭域特有种，项目区内动物为常见的普通小型动物物种，工程对该区域陆生动物影响较小。 4 水土流失 已完成工程的塔基下及塔基周边的覆土还未进行植被恢复，现场调查未发现水土流失痕迹，但是，雨季即将来临，在雨水侵蚀作用下，这些覆土可能产生水土流失。 后续工程的水土流失现象主要集中在电缆井、终端塔（N36#塔）施工时开挖、堆放土石方及回填覆土的工程中，挖方、填方产生了裸露地面，还有建材临时堆放时，地表土壤侵蚀强度加大，在雨水等外力作用下容易产生水土流失。 5 景观 施工活动造成少量植被破坏、地表裸露，项目区域内产生扬尘，降低了当地景观的质量。项目建成后，原有的自然景观中耸立铁塔，使原有的自然景观受到影响；原有的地形、地貌及景观布局收到的影响极小。项目不涉及自然保护区、风景名胜区，所以对景观影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一） 产业政策符合性、相关规划和合理性分析 1 产业政策符合性分析 本项目为白石崖农光互补光伏电站的电力送出线路工程，对优化昆明市供电系统结构、增强供电可靠性有重要意义。根据《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》（2013年2月16日，国家发展和改革委员会第21号令）中“第一类 鼓励类，四、电力，10.电网改造及建设”，本工程属于国家鼓励类项目，因此，本工程与国家产业政策相符。另外，昆明市发展和改革委员会以昆发改能源函[2015]65号文同意项目建设，故该项目符合地方现行产业政策。 2 规划符合性分析 本工程建设主要为了满足富民县兆瓦级光伏发电站电力送出的需求，对优化地区电网结构、提高电网供电可靠性、降低系统运行损耗有积极作用。符合地方经济发展需求，符合富民县规划要求。 3 线路环境合理性分析 线路拟建于富民县赤鹫镇至款庄镇公路沿线的山坡上，全线在富民县境内，设计单位经过综合政府各职能部门意见、建设成本、施工可行性等因素，本工程只考虑一个路径方案，并且路径走向方案已经取得各相关政府职能部门的同意。 线路沿途不涉及保护文物、自然保护区、风景名胜区及水源保护地，没有跨越村庄、民房、铁路、航道，没有穿越城镇及城镇规划区，不占用基本农田。部分线路段跨越公益林，沿线未发现珍稀濒危动植物和富民县狭域特有种，富民县林业局已对线路工程出示了部门意见。 从环保角度考虑，线路路径无明显环境制约性因素。 （二） 施工期环境影响分析 本输电线路作为富民白石崖光伏电站的电力送出线路，白石崖光伏电站已经有20MW部分投入试运营，只能通过临时输电线路送出，因为临时输电线路存在安全弊端，所以，为尽快解决电路输送问题，本输电线路工程已经于2015年11月开工建设，截至2016年4月，环评手续办理工作进行之时，本项目已经建设完成的工作内容有：线路的N1#~N35#铁塔已经建成，施工人员已经撤离该段线路的塔基施工现场；赤鹫变侧终端塔N36#铁塔基坑已经人工掏挖完毕，电缆沟工程正在砌筑过程中，N36#铁塔、电缆沟和电缆井的施工材料已经临时堆放于赤鹫变西面围墙外的预留建设用地（该预留建设用地属于赤鹫变电站已经征用的但是未修建构筑物的用地范围）；部分线路段导线已经架设完毕。 后续工程包括：赤鹫变侧电缆沟砌筑、赤鹫变侧终端塔（N36#铁塔）基础浇筑及铁塔组立、电缆井施工、剩余部分线路段导线架设和电缆线敷设、导线接入赤鹫变备用间隔工作。 1 已完成工程环境影响回顾性分析 由于本项目部分工程内容已经建设完毕，所以，部分施工污染影响也随之消失。现从回顾性的角度对已完成工程施工期环境影响作简要分析。 已完成工程的施工内容主要为塔基基坑掏挖、材料运输、基础浇筑、杆塔组立、线路架设。项目施工时主要产生少量的施工废水、建材和土石方堆放及搬运时产生扬尘、施工器械运作时产生噪声、人员生活和建材切割产生固体废物等污染物。 经现场踏勘和走访调查，施工单位针对施工污染采取了相应的防治措施，如：（1）施工废水经简单沉淀后均已回用于施工现场洒水降尘。（2）施工时为人工掏挖基坑，施工点分散且使用小型施工机械，减轻了噪声影响。（3）合理安排了施工时间，夜间和午间不施工。（4）施工人员生活垃圾和建材边角废料均已经在人员撤离时带出了施工现场，统一送至附近村庄的垃圾收集站处置。（5）施工人员在附近村庄食宿，生活污水依托村庄居民的化粪池一并处理。（6）施工开挖的土石方已经用于塔基下及塔基周边区域的绿化覆土，不形成永久弃渣。大（7）没有发生越区施工行为，已经尽量减少了施工过程引起的生态环境干扰。 结合现场调查，在已完成工程的施工过程中采取的污染防治措施效果良好，现场无施工废水淤积，无遗留生活垃圾，无遗留土石方，没有水土流失的痕迹，未出现污染性事故，至今建设单位未收到有关扬尘和噪声影响的投诉意见。表明项目施工对周围环境的影响在可接受范围内。 已完成工程中存在的环境问题主要为： （1）塔基下有混凝土残渣和碎石遗留，可能对塔基下土壤环境造成影响。 （2）塔基及其周边的绿化覆土还未进行复绿措施。 2 后续工程施工环境影响分析： （1）水环境影响 后续工程施工过程中施工废水产生量极少，可全部回用。 不设施工营地，施工人员均在附近村庄食宿。生活污水依托村民的化粪池，和村民的生活废水一并处置。 工程施工所产生的生活污水不直接排放进附近地表水体，不会进入河流，对项目周边水环境影响很小。线路跨越小磨丹附近灌溉用的野麦河，施工时对其无影响。 （2）环境空气影响 后续工程施工过程中产生的扬尘污染。施工的扬尘呈无组织排放，对施工区进行洒水降尘，使扬尘排放浓度小于1mg/m3。 （3）声环境影响 由电缆沟、电缆井施工和架线作业中，产生机械设备噪声，噪声源强约为50~70dB(A)，在采取合理安排施工时间、选用低噪施工设备、减震、降噪、隔音等措施后，施工场界噪声能满足昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求。 （4）固体废弃物影响 a、生活垃圾 项目不设施工营地，施工人员均在附近村庄食宿，施工人员的生活垃圾产生量较少，统一收集后带出施工现场，送至村庄的垃圾收集站，由当地环卫部门处置，生活垃圾对施工区无影响。 b、弃土石方 施工结束后，开挖土石方全部用于基下及塔基周边区域的绿化覆土，无永久废弃土石方，对周围环境影响很小。 c、废弃材料 废弃材料均集中收集，能回收利用的回收利用，不可回收利用的应交由有资质的单位进行处置，不随意丢弃，对周围环境影响很小。 （5）水土流失 后续工程量较小且施工区地理地质条件良好，水土流失水土流失程度较小。针对施工时堆放的建筑材料、土石方，采取防水布覆盖和围挡措施，防止发生水土流失。针对开挖后裸露的地表，采取围挡措施、修筑截排水沟、尽快回复植被的措施，防止发生水土流失现象。在选择植被恢复的物种时，要尽量选用当地原有物种，保护当地的生态系统，防止引入外来物种。 （6）土地占用 本工程占地包括永久工程（塔基、电缆沟、电缆井）占地和临时工程（已完成工程，后续电缆沟、电缆井、终端塔工程和牵张场）占地。 工程占地共0.20hm2，类型为草地、林地、坡耕地和园地。其中，已完成工程中的0.07hm2临时占地现在已经恢复原用地类型，不再占用。本项目永久占地共0.07hm2，后续工程和牵张场临时占地0.06hm2。施工结束后，临时占用的土地将恢复用地类型，并且采取相应的植被恢复措施，可以逐步恢复其生态环境，对当地的土地利用状况影响很小。

运行期环境影响分析 1 电磁环境影响 1.1 评价因子 白石崖农光互补光伏电站110kV送出工程运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为电磁环境影响的评价因子。 1.2 评价等级 本送出工程全长11.245km，其中，从白石崖升压站出线处至赤鹫变侧N36#铁塔段线路为架空线路，长11.045km，N36#铁塔至220kV赤鹫变段为地下电缆，长0.2km，电压等级为110kV，边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标和地下电缆，根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）中的表2，确定本项目110kV输电线路评价等级为三级；升压站为户外式，确定评价等级为二级。 线路的电磁环境影响评价等级为三级时，电磁环境影响采用模式预测（理论计算）的方式进行预测分析；地下电缆电磁环境影响采用类比监测的方式进行预测分析；本项目110kV升压站的电磁环境影响评价等级为二级，由于升压站内电气设备多，布置复杂，其产生的工频电磁场难以用模式进行理论计算，因此选用类比监测的方法进行预测。 1.3 架空线路环境影响预测（模式预测） （1）计算方法 输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2014）附录C、D推荐的计算模式进行。 该计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设本工程线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。具体计算方法如下： （a）单位长度导线下等效电荷的计算 高压送电线上的等效电荷是线电荷，由于高压送电线半径r远小于架设高度h，因此等效电荷的位置可以认为是在送电导线的几何中心。设送电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电线上的等效电荷。多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算： U1U2⋮ 式中：Ui—各导线对地电压的单列矩阵； Qi—各导线上等效电荷的单列矩阵； λij—各导线的电位系数组成的n阶方阵（n为导线数目）。 [U]矩阵可由送电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压，[λ]矩阵由镜像原理求得。 为计算地面电场强度的最大值，通常取夏天满负荷有最大弧垂时导线的最小对地高度。因此，所计算的地面场强仅对档距中央一段（该处场强最大）是符合的。当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey，叠加后的电场强度为E，则可表示为： Ex=12πε0mi=1Qi(x−xiLi2−x−xi(L'i)2) Ey=12πε0mi=1Qi(y−yiLi2−y−yi(L'i)2) E=(Ex^2+Ey^2)^1/2 式中：xi、yi—导线i的坐标（i=1、2、…m）； m—导线数目； Li、Li′—分别为导线I及镜像至计算点的距离。 （b）高压送电线下空间工频磁场强度分布的理论计算 根据“国标大电网会议第36.01工作组”的推荐方法计算高压送电线下空间工频磁场强度。导线下方某点处的磁场强度为： H=I2πh2+L2 式中：I—导线i中的电流值； h—计算A点距导线的垂直高度； L—计算A点距导线的水平距离。 （2）计算所需参数 a 三角排列线路工频电磁场预测 对本项目输电线路的工频电磁场进行最不利条件下的预测，选用最不利塔型及不利导线进行预测，综合比较各种塔型的参数，110kV三角排列单回线路中的1B1Y1-ZM1型铁，塔呼撑高最低，为预测塔型。导线型号为JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线。杆塔一览图见附图4-1，4-2。对本线路的工频电磁场进行理论计算，有关的计算参数详见表7-1。 表7-1 本工程线路计算参数 线路; 110kV单回线路; 最小呼称高度; 4.8m. 采用塔型; 1B1Y1-ZM1. 导线排列方式; 三角型排列; 相间距坐标; 0.m 0.64m 4.8m 0.82m B A C 0.64m. 采用导线型号; JL/G1A-240/30型. 导线外径; 17.5mm. 相序; A-B-C（右-中-左）. 导线截面积; 240 mm2. 经济输电电流; 264 A. （3）本项目线路工频电场、磁感应强度预测 在输电线路的截面上建立平面座标系（E），以截面与输电线路线行的中线的交点到地面的垂足作为座标系的原点，X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。计算在坐标上的工频电场、磁感应强度水平，计算结果如下。 表7-2 三角排列线路工频电磁场预测值（预测点距地1.5m） 预测点与线路中心投影水平距离（m）; E; B. 工频电场强度（V/m); 工频磁感应强度（μT）. 0; 2950.766; 13.739. 1; 2253.598; 12.738. 2; 1653.607; 11.189. 3; 1220.351; 9.636. 4; 919.386; 8.301. 5; 711.203; 7.214. 6; 564.202; 6.341. 7; 457.527; 5.635. 8; 378.023; 5.059. 9; 317.331; 4.583. 10; 270.017; 4.185. 11; 232.452; 3.848. 12; 202.148; 3.559. 13; 177.358; 3.309. 14; 156.829; 3.091. 15; 139.641; 2.900. 16; 125.111; 2.730. 17; 112.720; 2.579. 18; 102.071; 2.443. 19; 92.852; 2.321. 20; 84.820; 2.210. 21; 77.780; 2.109. 22; 71.577; 2.017. 23; 66.083; 1.933. 24; 61.195; 1.855. 25; 56.827; 1.783. 26; 52.908; 1.717. 27; 49.379; 1.655. 28; 46.190; 1.598. 29; 43.299; 1.544. 30; 40.669; 1.494. 31; 38.272; 1.447. 32; 36.079; 1.403. 33; 34.069; 1.361. 34（距离边导线30m）; 32.222; 1.322. 35; 30.520; 1.285. 36; 28.949; 1.250. 37; 27.497; 1.217. 38; 26.150; 1.185. 39; 24.900; 1.155. 40; 23.737; 1.127. 41; 22.653; 1.100. 42; 21.642; 1.074. 43; 20.697; 1.050. 44; 19.812; 1.026. 45; 18.983; 1.004. 46; 18.204; 0.982. 47; 17.473; 0.962. 48; 16.784; 0.942. 49; 16.136; 0.923. 50; 15.524; 0.905. 51; 14.946; 0.887. 52; 14.400; 0.870. 53; 13.883; 0.854. 54（距离边导线50m）; 13.393; 0.838. 标准限值; 4000; 100. 图7-1 三角排列线路工频电场强度预测分布曲线（距地1.5m） 图7-2 三角排列线路工频磁感应强度预测分布曲线（距地1.5m） b、垂直排列线路工频电磁场预测 本工程有一基双回路塔-终端塔，只进行单边挂线使用，计算线路运行后的电磁环境影响参数如下， 表7-3 本工程线路计算参数 线路; 110kV单回线路; 最小呼称高度; 21m. 采用塔型; 1B2Y1-J4-18. 导线排列方式; 垂直排列; 相间距坐标; 4.1m 4.6m 4.1m 21m 4m 4m 4.1m A B C 4.1m 4.6m. 采用导线型号; JL/G1A-240/30型. 导线外径; 17.5mm. 相序; A-B-C（上-中-下）. 导线截面积; 240 mm2. 经济输电电流; 264 A. 表7-4 垂直排列线路工频电磁场预测值（预测点距地1.5m） 预测点与线路中心投影水平距离（m）; E; B. 工频电场强度（V/m); 工频磁感应强度（μT）. 0; 351; 4.497. 1; 365; 4.543. 2; 375; 4.577. 3; 381; 4.598. 4; 382; 4.607. 5; 380; 4.601. 6; 373; 4.582. 7; 363; 4.551. 8; 349; 4.507. 9; 332; 4.452. 10; 313; 4.388. 11; 292; 4.316. 12; 271; 4.238. 13; 249; 4.154. 14; 227; 4.067. 15; 206; 3.977. 16; 185; 3.886. 17; 166; 3.794. 18; 148; 3.702. 19; 131; 3.611. 20; 116; 3.521. 21; 102; 3.433. 22; 89; 3.347. 23; 78; 3.263. 24; 67; 3.181. 25; 58; 3.101. 26; 50; 3.024. 27; 43; 2.95. 28; 36; 2.877. 29; 30; 2.808. 30; 25; 2.741. 31; 21; 2.676. 32; 17; 2.613. 33; 14; 2.553. 34; 11; 2.495. 35; 9; 2.439. 36; 9; 2.385. 37; 9; 2.332. 38; 8; 2.282. 39; 8; 2.234. 40; 8; 2.187. 41; 7; 2.142. 42; 7; 2.098. 43; 6; 2.056. 44; 6; 2.016. 45; 5; 1.977. 46; 5; 1.939. 47; 4; 1.902. 48; 4; 1.867. 49; 3; 1.833. 50; 3; 1.8. 标准限值; 4000; 100. 图7-3 垂直排列线路工频电场强度预测分布曲线（距地1.5m） 图7-4 垂直排列线路工频磁感应强度预测分布曲线（距地1.5m） （4）预测结论 线路工程工频电磁场预测结果 由以上的预测计算数据可得出：110kV三角排列单回线路距地1.5m高处工频电场强度最大值为2950.766V/m，工频磁感应强度最大值为13.739μT；110kV垂直排列单回线路距地1.5m高处工频电场强度最大值为382V/m，工频磁感应强度最大值为4.607μT，均远远低于《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中频率为50Hz时的限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。拟建输电线路所在的区域，在距地1.5m高处的任何位置其产生的工频电场、磁感应强度水平均在相关限值以内。 敏感点工频电磁场预测结果 将线路两侧敏感点的本底水平与上表中对应的水平距离所预测的排放值叠加，计算线路的运行对敏感点的影响情况，如表7-5所示。 表7-5 敏感点的工频电磁环境影响水平预测 敏感点; 与边导线最近距离; 电场强度 V/m; 磁感应强度 μT. 现状水平 （现状值）; 拖卓村10户散户; 50m; 1.4; 0.134. 平地村; 30m; 1.3; 0.142. 小磨丹; 30m; 8.1; 0.134. 预测水平（现状值＋预测值）; 拖卓村10户散户; 50m; 14.793; 0.972. 平地村; 30m; 33.522; 1.464. 小磨丹; 30m; 40.322; 1.456. 标准限值; --; 4000; 100. 从预测的结果可知，110kV线路建成后，线路两侧各敏感点的电场强度最高为40.322V/m，磁感应强度最高为1.464μT，均远远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值：工频电场强度4000V/m，工频磁场强度100μT。 1.4 电缆段线路环境影响预测（类比分析） 本项目110kV电缆线路电磁环境影响预测采用类比分析的方法。采用东莞110kV麒麟变电站地下电缆作为类比监测对象。类比工程与评价工程比较情况见表7-6。 表7-6 类比工程与评价工程参数对比 项目; 类比工程; 本次评价工程. 电缆线路; 麒麟甲乙线电缆、跃贝麟线电缆; 白石崖光伏电站送出线路电缆. 电压等级; 110kV; 110kV. 回路数; 3; 1. 敷设方式; 电缆沟; 电缆沟. 电缆截面积; 1000mm2; 500mm2. 上表相关指标说明，两个项目均为地下电缆，类比工程的监测条件比本次环评线路更苛刻。类比测量时间为2012年5月21日、2012年5月22日，测量时天气晴朗。类比线路监测工况见表7-7，类比结果见表7-8。 表7-7 110kV麒麟站线路运行工况表 时间; 位置; 电压（kV）; 电流（A）. 2012年5月21日11:00; 黎麒甲线电缆; 110; 59.8. 黎麒乙线电缆; 110; 32.4. 跃贝麒线电缆; 110; 23.2. 2012年5月22日11:00; 黎麒甲线电缆; 110; 59.8. 黎麒乙线电缆; 110; 32.4. 跃贝麒线电缆; 110; 23.2. 表7-8 110kV地下电缆类比工频电磁场强度测量结果表 监测点位; 离地面1.5m; 距电缆沟距离（m）. 电场强度V/m; 磁感应强度（×10-5mT）. 水平分量; 垂直分量; 总量. 1; 1.4; 43.4; 56.8; 71.5; 0. 2; 1.6; 26.2; 34.5; 43.3; 1.5. 3; 1.5; 15.5; 18.7; 24.3; 6.5. 4; 1.3; 12.7; 14.3; 19.1; 11.5. 5; 1.3; 6.5; 7.1; 9.6; 21.5. 6; 1.1; 2.4; 2.7; 3.6; 31.5. 由表7-8可以看出，类比项目距地1.5m高处的工频电场强度测量值为1.1~1.6V/m，磁感应强度测量值为3.6×10-5~71.5×10-5mT；测量值远远低于国家标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的标准限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT；由于类比工程的监测条件比本次环评线路更苛刻，且本工程较类比项目工程状况简单，类比项目电磁环境可以满足相关标准要求，则可预测本次评价工程也能满足标准要求。 综上分析，本工程评价范围内110kV单回线路下方的工频电场、工频磁场均能达到相关标准限值的要求。 1.5 升压站电磁环境影响预测（类比分析） 按照类似工程的建设规模、电压等级、容量、使用条件和周围电磁环境等原则，现以红河州已运行的110kV官家山变电站作类比，类比检测报告见附件7。 类比的可行性： 拟建站与类比站主要技术参数对照如表7-9。 表7-9 拟建站与类比站主要技术指标对照表 主要指标; 110kV官家山变电站; 白石崖光伏电站升压站. 电压等级; 110kV; 110kV. 主变规模; 2×50MVA; 终期2×50MVA，本期1×50MVA. 布置方式; 户外布置; 户外布置. 变电站布局; 主变布置在站区中间，110kV、35kV、10kV配电装置分别布置在主变的四周。; 主变布置在升压站配电区的中间，110kV配电装置布置在主变西南面。. 两个变电站的电压等级均为110kV，主变规模一致，均采用户外布置，变电站平面布局基本类似，因此类比预测是可行的。 本次类比监测选择110kV官家山电站四周边界布设4个电磁场监测点，类比监测于2014年3月21日进行。110kV官家山电站类比检测报告见附件8。监测结果分别见表7-10。 表7-10 110kV官家山变电站周围电磁环境类比监测结果 监测点位; 电场强度(V/m); 磁感应强度(μT). 1# 110kV官家山变电站东南面; 5.0; 0.17. 2# 110kV官家山变电站西南面; 269.0; 0.14. 3# 110kV官家山变电站西北面; 216.0; 0.53. 4# 110kV官家山变电站东北面; 6.0; 0.14. 标准值; 4000; 100. 由上表可知，110kV官家山变电站电磁环境类比监测结果为：变电站外电场强度为5.0～269.0V/m，磁感应强度0.14～0.53μT，远远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。 根据类比结果进行分析，白石崖光伏电站110kV升压站建成投运后，升压站站外的工频电场强度最大值为269.0V/m，工频磁感应强度最大值为0.53μT，不会超过《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。 1.6 电磁环境影响评价总结论 （a）输电线路 对架空线路电磁环境影响进行理论计算预测分析，白石崖农光互补光伏电站110kV送出工程的单回三角排列架空线路的工频电场强度最大值为2950.766V/m，工频磁感应强度最大值为13.739μT；单回垂直排列架空线路的工频电场强度最大值为382V/m，工频磁感应强度最大值为4.607μT，均远远低于《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中频率为50Hz时的限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。 通过类比监测结果可知，本项目地下电缆的工频电场强度最大值为1.6V/m，工频磁感应强度最大值为0.715μT，本项目电缆建成后，其电磁环境满足国家标准要求。 （b）升压站 白石崖光伏电站升压站站外的工频电场强度最大值为269.0V/m，工频磁感应强度最大值为0.53μT。均满足《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中频率为50Hz时的限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。 （c）敏感点 从预测的结果可知，本项目建成后线路两侧各敏感点的电场强度最高为40.322V/m，磁感应强度最高为1.464μT，均远远低于《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中频率为50Hz时的限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。 综上所述，本项目建成运行后产生的电磁环境影响均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求。本项目对周围环境产生的电磁影响在可接受的范围内。 2 环境空气影响 项目为输电线路，建成投运后无废气产生，对环境空气无影响。 3 水环境影响 项目为输电线路，建成投运后线路本身不产生废水，对周围水环境无影响。 4 声环境影响 通过类比已建成输电线路的实测数据，来预测评价本项目线路的运营噪声。类比对象为曲靖市的110kV尖河Ⅱ回线的运行噪声。测量时间为2015年6月26日，类比检测报告见附件8，类比结果见表7-11。 表7-11 噪声类比检测结果 （单位dB(A)） 类比检测对象; 110kV尖河II回线. 类比检测结果; 检测点位; 昼间; 夜间. 线路中心导线投影处; 44.6; 41.1. 由类比检测结果可知，本项目110kV单回线路运营后，线路噪声排放能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准：昼间噪声≤55dB(A)，夜间噪声≤45dB(A)的要求。 线路运行对周围声环境贡献值很小。 5 固体废弃物影响 输电线路在运行过程中一般情况下不产生固体废弃物。对输电线路进行常规检修、部件更换，可能产生废旧绝缘子、金具等固体废弃物，产生量约0.1t/a，由建设单位收集后送至厂家回收利用，处置率100%，因此产生的固体废弃物对周围环境影响较小。 6 环保拆迁 本项目不涉及环保拆迁工程。 6.1 国家保护部的要求 根据国家环保部办公厅环办函〔2009〕465号文件“关于高压输变电建设项目环境影响评价执行标准问题的复函”，《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定了输变电电磁环境影响标准值，是环境保护部门开展超高压输变电建设项目环境影响评价和工程竣工环境保护验收所执行的标准。超过4000V/m和100μT工频电磁场评价限值的必须搬迁。 本项目110kV线路导线对地最小距离在6m以上，根据其电磁环境影响预测结果，本工程架空线路下方及线路边导线两侧区域的电场强度均小于4000V/m，磁感应强度均小于100μT的评价标准限值，因此本工程无环保拆迁。 6.2 电力设施保护条例及实施细则的要求 国务院颁发的《电力设施保护条例》（国务院令第239号）定义了架空电力线路保护区，设置架空电力线路保护区的目的是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活正常供电。这一区域由国家强制划定，任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守“不得兴建建筑物、构筑物”等规定，是为保护架空电力线路这一公用设施的安全，对该区域内的行为做出了限制，与环保拆迁没有必然的关系。 《电力设施保护条例》第十条规定，架空电力线路保护区为导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，110千伏级电压导线的边线延伸距离为10米。《电力设施保护条例实施细则》第5条规定，在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区，架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域：110kV架空线路导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离为4米。 7 事故风险分析 本项目事故风险可能有：火灾、偷盗、破坏、触电等意外事故。项目采取以下措施：本项目杆塔、基础的设计；导线和地线的结构和物理参数的选用都应按规范进行；线路污秽等级应计算合理；导线悬垂绝缘子串、爬距的选用合适；导线和地线均采用国家标准型防震锤；导线、地线在与公路、送电线路、一二级公路等重要交叉档没有接头；本架空送电线路的设计有防止风暴、防止雷击措施，有效地避免因大风和雷击所引起的事故的发生。 采取上述各项措施，可有效防止各项事故的发生。 8 跨越公路、穿（跨）越输电线路影响分析 本工程线路主要交叉跨越见表1-4，主要穿越、跨越对象有电力线路、公路、林木和灌溉用沟箐，线路未跨越村庄、民房、铁路，线路不涉及风景名胜区、自然保护区、水源保护地等特殊环境敏感目标。 根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，220kV送电线路与各种架空线路交叉或接近应符合表1-5所列出的基本要求： 本工程线路严格按照以上“规范”进行设计，设计穿越电力线路时距线路最小垂直距离在4m以上，跨越公路最小垂直距离在7m以上，不在沟箐水体中立塔且已经远离沟箐水体。因此本项目线路对所交叉跨（穿）越的对象影响甚微。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完成工程的施工影响回顾 | 大气污染物 |  |  | 洒水降尘 | 无扬尘影响投诉 |
|  | 水污染物 |  |  | 施工废水经简单沉淀后均已回用于施工现场洒水降尘 | 无污废水淤积 |
|  |  |  |  | 施工人员在附近村庄食宿，生活污水依托村庄居民的化粪池一并处理 |  |
|  | 噪声 |  |  | 施工时为人工掏挖基坑，施工点分散且使用小型施工机械，减轻了噪声影响。 | 无噪声影响投诉 |
|  |  |  |  | 合理安排了施工时间，夜间和午间不施工。 |  |
|  | 固体废物 |  |  | 施工人员生活垃圾和建材边角废料均已经在人员撤离时带出了施工现场，统一送至附近村庄的垃圾收集站处置 | 无遗留生活垃圾 |
|  |  |  |  | 施工开挖的土石方已经用于塔基下及塔基周边区域的绿化覆土，不形成永久弃渣。 | 无遗留土石方 |
| 后续工程 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 防治效果 |
| 大气污染物 |  | 施工期 | 施工扬尘TSP | 1）采用人工掏挖的方式，减少扬尘产生； 2）施工现场洒水降尘； 3）加强保养，使机械、设备运行状态良好，减少设备运行是扬尘产生量； 4）汽车运输的粉状材料和弃土表面应加盖防水布保护，防治掉落、扬散。 | 有效减少扬尘产生 |
|  |  | 运行期 | 无 | 无 | 无 |
| 水污染物 |  | 施工期 | 施工废水 | 极少量施工废水回用于洒水降尘 | 不外排 |
|  |  |  | 人员生活污水 | 施工期不设施工营地，施工人员均在附近村庄食宿，与当地村民生活污水依托村民的化粪池一并处理 |  |
|  |  | 运行期 | 无 | 无 | 无 |
| 噪声 |  | 施工期 | 施工机械噪声 | 1）合理安排施工时间、合理规划施工场地、合理安排施工方式 2）使用小型施工机械；合理布置高噪声机械 | 达标排放 |
|  |  | 运行期 | 线路运行时电晕放电 | 在设备订货时要求提高导线加工工艺，防止由于导线缺陷处的空气电离产生电晕，采用低噪声设备 | 达标排放 贡献值很小 |
| 固体废物 |  | 施工期 | 人员生活垃圾 | 施工人员下班时将生活垃圾收集好带出施工场地，再倒入附近城镇的垃圾收集站，由环卫部门清运处理 | 达到垃圾无害化 |
|  |  |  | 土石方 | 开挖土方全部用作后期塔基及其周边的回填和绿化覆土，无永久弃方 | 无永久弃方 |
|  |  |  | 建材废料 | （1）人员撤离时一并携带出施工场地，不能随意丢弃、堆放于施工场地，送至指定的建筑材料处置场所处置 （2）清运施工区遗留的混凝土残渣和碎石，连带已施工部分遗留的混凝土残渣和碎石一起清运，送至指定的建筑材料处置场所处置 | 达到垃圾无害化 |
|  |  | 运行期 | 废旧绝缘子、金具等 | 对输电线路进行常规检修更换，可能产生废旧绝缘子、金具等固体废弃物，产生量约为0.1t/a，由建设单位全部送至厂家回收 | 达到垃圾无害化 |
| 其他 |  | 运行期 | 工频电场 工频磁场 | （1）线路避开密集居民区，尽量远离村庄，不跨越民房。线路建成后，导线下方不得再建设房屋。 （2）导线交叉跨（穿）越时，满足相关设计规范的要求，线路边导线两侧原则上设置13m的线路规划控制范围。 | 有效减少电磁环境影响 |
| 生态保护措施及预期效果： 工程的建设注重土地及植被资源的恢复和改善，在已完工内容的施工建设过程中，建设单位和施工单位采取了相应的生态保护措施和管理措施： 1．根据图纸合理安排施工顺序，人工掏挖基坑，减少了土石方开挖量，并及时回填覆土。 2．通过林地的线路塔基，采取了高塔跨越，提高导线对地高度，减少对林木的修剪砍伐。 3．均采用原状土基础，铁塔采用高低腿塔及主柱加高基础，避免和减少基面土石方开挖量，减少了对地表的扰动和植被破坏。 4．塔位尽可能避开了村庄，未跨越房屋，尽量减少毁坏耕地。 5．塔基区开挖边坡砌筑护坡、挡土墙，开挖排水沟，并及时对裸露地表进行整治绿化。对于施工期建材的堆放临时占地，在工程施工结束后，及时清理现场，并对临时用地进行整治，恢复植被。 6．加强了生态保护知识宣传教育，加强了施工管理，未发生乱砍滥伐，肆意破坏植被现象。未发生捕杀野生动物事件。 7．没有发生越区施工行为，已经尽量减少了施工过程引起的生态环境干扰。 在后续的工程施工期和项目运行期，环评提出以下生态环境保护措施： 1．后续施工过程中，混凝土拌和时采用选定在建设用地区域，不能占用周边灌草地，以减少混凝土浆污染适合于植被生长的地表。 2．对施工裸露地进行植被恢复，尽可能减少工程建设对周围自然景观的影响。 3．进行植被恢复时，宜选种当地物种，防止种植外来物种造成植物入侵，保护当地的生态系统。完善林地占用、林木砍伐、林业赔偿的相关手续。 4．继续对施工人员加强野生动物和生态环境保护意识的教育，全体人员自觉加强对项目区内的生态保护，严禁猎杀野生动物，严禁打鸟、捕鸟和破坏鸟类的生境。 5．禁止施工人员在野外随意堆积废料垃圾和生活垃圾，以免破坏两栖、爬行动物的生境。 通过采取以上措施，可减轻工程施工对周边生态环境的影响。随着施工过程结束，施工期影响也将消失，该区域的生态环境将逐渐恢复。 防治和预防水土流失： 在已完工内容的施工建设过程中，建设单位和施工单位采取了相应的水土流失防治措施，踏勘现场，无水土流失痕迹： 1．动土工程安排避开了雨季，工程建设过程中的开挖土方在回填之前，作了围挡等临时防护措施。 2．对于容易流失的建筑材料（如水泥、砂等）集中堆放，同时加强管理，同做好了防护。 3．线路塔基开挖出的土方，已在施工完成后及时回填和覆土， 在后续的工程施工期和项目运行期，拟采取以下措施减少水土流失： 1．排避开雨天施工，建材堆放钱前，作好临时的防护措施，集中堆放，并注意堆放坡度，作好施工区内的排水工作。 2．工程砂石料要集中堆放，同时在其表面加盖塑料薄膜进行防护； 3．水土流失防治重点区域要砌筑护坡、挡土墙，开挖排水沟，并及时对裸露地表进行整治绿化，恢复植被。 通过以上措施，可有效防治工程建设产生的水土流失。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

（一） 结论 为了满足富民县兆瓦级太阳能发电项目的电力送出、优化昆明市供电系统结构，增强供电可靠性的需求，建设白石崖农光互补光伏电站110kV送出线路是必要的。线路起于110kV白石崖升压站龙门架，迄于220kV赤鹫变的110kV接线构架，全长11.245km（其中架空线路长11.045km，地下电缆段长0.2km），全线为单回线路，电压等级110kV，共新建铁塔36基，架空段三角排列，仅在N36#终端塔处为方便改接地下电缆，该处使用一基双回塔，单边挂线。曲折系数1.154。线路途经云南省昆明市富民县款庄镇、赤鹫镇，全线位于富民县境内。 本次环评的评价对象为白石崖升压站110kV交流输电线路。为实施统一的电磁辐射防治管理，110kV升压站运行期的电磁环境影响评价内容也纳入本次评价。 通过对本项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论： 1 产业政策相符性结论 根据《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》（2013年2月16日，国家发展和改革委员会第21号令）中“第一类 鼓励类，四、电力，10.电网改造及建设”，本工程属于国家鼓励类项目，因此，本工程与国家产业政策相符。另外，昆明市发展和改革委员会以昆发改能源函[2015]65号文同意项目建设，故该项目符合地方现行产业政策。 2 规划、选线合理性分析结论 线路拟建于富民县赤鹫镇至款庄镇公路沿线的山坡上，全线在富民县境内，本工程只考虑一个路径方案，并且路径走向方案已经取得路径走向已经取得各相关政府职能部门的同意。 线路沿途不涉及保护文物、自然保护区、风景名胜区及水源保护地，没有跨越村庄、民房、铁路、航道，没有穿越城镇及城镇规划区，部分线路段跨越公益林，富民县林业局已对线路工程出示了部门意见。不占用基本农田。沿线未发现珍稀濒危动植物和富民县狭域特有种。 从环保角度考虑，线路路径无明显环境制约性因素。 3 环境现状结论 项目位于富民县款庄镇和赤鹫镇，线路所经过区域属于农村地区，沿线区域环境空气质量一般，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量经检测能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准；项目区属普渡河水系，Ⅳ类水体，水质超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体标准要求。项目区周边500m范围内无省、市、区级文物保护单位，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地和地质公园、不涉及水源保护区。 工程总面积约0.20hm2，土地利用类型涉及林地、草地、坡耕地、园地，不涉及基本农田，项目占用土地的比例对富民县土地利用格局总体影响甚微。 施工场区内现存的植被主要为次生自然植被和人工植被，未发现国家级和省级保护植物，没有发现仅分布于富民县的狭域特有植物；亦无云南省人民政府发文保护的古树名木，无州县发文保护的古树名木。调查区内无大型动物，存在的动物以小型啮齿类动物为主。未发现国家级、省级保护物种，未发现该地区特有种类分布。 4 环境影响评价结论 4.1 已施工部分回顾性评价 由于本项目部分工程内容已经建设完毕，所以，部分施工污染影响也随之消失。经现场踏勘和走访调查，在已完成工程的施工过程中采取的污染防治措施效果良好，现场无施工废水淤积，无遗留生活垃圾，无遗留土石方，没有水土流失的痕迹，未出现污染性事故，至今建设单位未收到有关扬尘和噪声影响的投诉意见。表明项目施工对周围环境的影响在可接受范围内。 已完成工程存在的环境问题主要为： （1）塔基下有混凝土残渣和碎石遗留，可能对塔基下土壤环境造成影响。 （2）塔基及其周边的绿化覆土还未进行复绿措施。 4.2 后续工程施工环境影响有以下几方面： （1）水环境影响 后续工程施工过程中施工废水产生量极少，可全部回用。 不设施工营地，施工人员均在附近村庄食宿。生活污水依托村民的化粪池，和村民的生活废水一并处置。工程施工所产生的生活污水不直接排放进附近地表水体，不会进入河流，对项目周边地表水体环境无影响。 （2）环境空气影响 后续工程施工过程中产生的扬尘呈无组织排放，对施工区进行洒水降尘，使扬尘排放浓度小于1mg/m3。 （3）声环境影响 由电缆沟、电缆井施工和架线作业中，合理安排施工时间、选用低噪施工设备、减震、降噪、隔音后，施工场界噪声能满足昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求。 （4）固体废弃物影响 a、生活垃圾 施工人员的生活垃圾统一收集后带出施工现场，送至垃圾收集站，由当地环卫部门处置，对施工区无影响。 b、弃土石方 施工结束后，开挖土石方全部用于基下及塔基周边区域的绿化覆土，无永久废弃土石方，对周围环境影响很小。 c、废弃材料 废弃材料均集中收集，能回收利用的回收利用，不可回收利用的应交由有资质的单位进行处置，不随意丢弃，对周围环境影响很小。 （5）水土流失 后续工程量较小且施工区地理地质条件良好，水土流失水土流失程度较小 （6）土地占用 工程占地共0.20hm2，类型为草地、林地、坡耕地和园地。其中，永久占地共0.07hm2，施工结束后，临时占用的土地将恢复用地类型，并且采取相应的植被恢复措施，可以逐步恢复其生态环境，对当地的土地利用状况影响很小。 4.3 运行期 （1）电磁环境影响 类比和理论计算结果表明：线路实际投产运行后，产生的电磁环境影响能控制在标准限值内，升压站厂界外电磁环境影响也能满足相关标准限值要求。 （2）水环境 建成投运后线路本身不产生生产废水、生活污水，对周围水环境无影响。 （3）环境空气 项目建成投运后无废气产生，对环境空气无影响。 （4）声环境 通过类比已建成输电线路的实测数据，项目建成线路噪声排放能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求，距离项目最近村庄为项目西侧约30m的小磨丹村，项目运营后对其声环境贡献值很小。 （5）固体废弃物 项目运行期对输电线路进行常规检修更换，可能产生废旧绝缘子、金具等固体废弃物，产生量约为0.1t/a，由建设单位统一收集送至厂家回收处理，固废100%合理处置。 （6）生态环境 项目施工结束后，将会对施工期扰动的地表布设水土流失防治措施和进行植被恢复，重建植被层，营造动物生境，一些小型啮齿动物将重新回归，生态系统将得到一定程度的恢复。 （7）社会影响 本项目不涉及拆迁安置问题。本项目投产后，实现白石崖光伏发电并网，改善昆明市供电系统，增加供电可靠性，对推进太阳能利用及光伏发电清洁能源产业的发展进程具有非常大的意义，预期社会效益显著。 5 综合结论 综上所述，富民县白石崖农光互补光伏电站110kV送出工程对于改善当地清洁能源资源开发利用、电力供应、满足地方产业发展具有积极的意义，项目建设符合国家产业政策，符合富民县发展规划。项目不涉及学校、医院、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、地质公园、饮用水水源保护区等敏感目标，不涉及文物保护单位，项目区无濒危保护动植物和地方特有种。项目只要规范建设，严格落实了本报告中所述的各项污染防治措施，则项目建设对区域环境的影响可降至较低的水平，因此，该建设项目于该地区建设在环境保护方面是可行的。项目建成后须确保各项污染控制设施日后正常运行，经环保部门验收合格后方能投入使用。 （二） 主要环保措施汇总详见下表： 表9-1 项目主要环保措施汇总一览表 污染源; 主要环保措施. 已完成工程的施工期污染物; （1）施工废水均已回用于施工现场洒水降尘。 （2）施工时为人工掏挖基坑，施工点分散且使用小型施工机械，减轻了噪声影响。 （3）合理安排了施工时间，夜间和午间不施工。 （4）施工人员生活垃圾和建材边角废料均已经在人员撤离时带出了施工现场，统一送至附近村庄的垃圾收集站处置。 （5）施工人员在附近村庄食宿，生活污水依托村庄居民的化粪池一并处理。 （6）施工开挖的土石方已经用于塔基下及塔基周边区域的绿化覆土，无永久废弃土石方。 （7）没有发生越区施工行为，已经尽量减少了施工过程引起的生态环境干扰。. 后续施工期废气; （1）对施工场地和汽车行驶的路面步适时洒水，洒水次数视扬尘量而定； （2）电缆井开挖采用人工掏挖的施工形式； （3）砂石料、开挖土石方应当集中堆置于工地区域，并覆盖帆布，防风防雨。. 后续施工期废水; （1）产生的少量施工废水回用于洒水降尘 （2）施工人员在附近村中食宿，生活污水集中收集，依托当地村民的化粪池一并处理，不随意外排。. 后续施工期噪声; （1）合理安排施工时间，中午12点～14点之间、夜间22点～次日6点之间严禁施工； （2）对施工机械设备进行定期保养和维护，选用低噪的施工机械、运输车辆，使用小型施工机械，通过机械自身装备的减震、消声设施，从声源控制噪声； （3）运输车辆在途经声环境敏感点时，应尽量保持低速匀速行驶，禁止鸣笛。 （4）施工单位应本着和谐共处的原则，就噪声扰民等问题多与邻近的居民进行协商解决，取得谅解并尽可能地减少对其生活的影响。. 后续施工期固废; （1）开挖土石方临时堆放时采取拦挡及篷布覆盖措施，后期全部土石方用于回填及绿化覆土，对扰动地面进行植被恢复措施，减少水土流失。 （2）人员生活垃圾不随意丢弃，统一收集，下班带出施工场地，倒入附近村镇的垃圾收集站，由环卫部门同一处置； （3）材料外包装、废水泥口袋、建材边角废料、电缆沟和电缆井砌筑产生的废弃砂石及砖头等，分类集中堆放，最后能回收利用的回收利用，不能回收利用的由有资质的单位进行处置，达到垃圾无害化处理。. 生态保护措施; （1）施工活动中对能避让的自然植被尽量采取避让措施，无法避让植被，尽量减少对植被及其生境的破坏，完善林地占用、林木砍伐、林业赔偿的相关手续。工程结束后应该实施生态恢复措施。 （2）对施工人员进行环保教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。明确生物多样性是受国家法律保护的，破坏生物多样性要承担相应的法律责任。 （3）土石方及建筑材料堆放期间应实施临时编织袋拦挡和防水布覆盖措施，必要时修筑截排水沟，防止水土流失发生。 （5）施工结束后，对主工程扰动区域及回填覆土区域采取植被恢复措施，种树种草，采用当地物种进行植被恢复，防止外来植物物入侵。. 运行期电磁环境影响; 选用优质导线，高塔架设，尽量远离敏感点. 运行期废水; 不产生废水，无需相应环保对策措施. 运行期噪声; 选用优质低噪声导线. 运行期固废; 常规检修更换，可能产生废旧绝缘子、金具等固体废弃物，由建设单位统一收集送至厂家回收处理. 运行期社会影响; （1）悬挂“禁止攀爬”、“高压危险”等安全警示标志，防止触电事故； （2）加强线路巡检，及时维护和发现隐患，防止产生火花造成火灾，保障线路供电可靠性； （3）加强电力设施保护相关法律法规的宣传教育，明确电力通道保护范围。 （4）认真听取及收集公众对本工程建设的意见，积极妥善处理好各类公众意见。.

（三） 环境管理 ①施工期 施工期间环境管理的责任和义务，由建设单位和施工单位等共同承担；建设单位需安排一名兼职人员具体负责落实工程环境保护设计内容，监督施工期环保措施的实施，协调好各部门或团体之间的环保工作和处理施工中出现的环保问题；施工单位在施工期间应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受环境保护管理部门对环保工作的监督和管理；监理单位在施工期间应协助当地环境保护管理部门加强对施工单位环境保护对策措施落实的监督和管理。 ②运行期 建设单位应制定并严格组别守环保制度，设立一名兼职的环保工作人员，负责输电线路运行期间的环境保护工作，并做好对线路沿线电磁环境影响及防护知识的宣传培训。

（四） 环保竣工验收 本工程所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，按建《设项目竣工环境保护验收管理办法》，工程完工后建设单位应向当地环保部门提出试生产申请。自试生产之日起3个月内，向有审批权的环境保护行政主管部门申请该建设项目竣工环境保护验收，同时提交环境保护验收调查表。竣工验收通过后，建设单位方可正式投产运行。竣工环境保护验收内容详见表9-2。 表9-2 环境保护竣工验收一览表 序号; 污染源; 环保措施; 验收依据. 1; 电磁环境; （1）选用质量较好、电磁辐射水平较低的导线。 （2）输电线路满足设计规范架设高度要求。（3）保证安全防护距离要求，线路边导线两侧原则设置13m的线路规划控制范围。 （4）杆塔及周边挂置安全警示标牌。; 电磁环境影响按《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求执行. 2; 声环境; （1）选用优质、低噪声导线; 本项目声环境敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求。. 3; 固体废物; （1）线路检修产生的废旧绝缘子、金具等固体废物全部由建设单位收集送至厂家处理。 （2）及时清理施工区遗留混凝土残渣和碎石。 （3）生活垃圾统一收集，人员撤离时带出施工区，送至垃圾处理站。 （4）土石方全部用于回填覆土。; （1）金具、绝缘子全部回收 （2）遗留混凝土残渣和碎石清运完毕。 （3）线路沿线施工人员生活垃圾清运完毕 （4）无永久废弃土石方及建材堆存。. 4; 生态环境; （1）塔基下及其周边覆土处播撒草籽或种植当地植物物种，采取相应的植被恢复措施。 （2）牵张场、塔基施工区等临时占地需恢复其用地类型等，进行覆土复绿 （3）在土石方及建材清运前，其堆放时采取围挡、防水布覆盖等措施防止水土流失。; （1）塔基下及其周边扰动区域植被得到恢复。 （2）临时占地恢复恢复地类及植被。 （3）无土石方及建材流失痕迹。. （五） 环境监测计划 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解项目周边区域的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。项目运行期无废水、废气产生，固废回收，不外排。要求项目运行期进行线路电磁影响和环境噪声监测，详见下表。 表9-3 项目环境监测一览表 监测项目; 监测项目; 监测点设置; 监测频率. 工频电场 工频磁场; 工频电场强度 工频磁感应强度; 拖卓村散户、 平地村、 小磨丹; 验收监测、运行期每年监测一次 或根据相关规定、投诉意见进行监测. 环境噪声; 连续等效A声级. 环境监测应委托有资质的监测单位进行监测。监测结束后，对监测资料进行分析、整理和评价，审核后的资料按档案规范编号存档，以备查询。 （六） 环保投资 本期项目动态投资总额为1043.6206万元，其中项目环保投资（含水土保持措施投资）为46.27万元，占总投资的4.43%，具体环保投资估算见表9-4。 表9-4 项目主要环保投资估算 序号; 环保对象; 环保项目; 投资（万元）. 1; 大气环境; 防尘帆布、洒水降尘设备等; 0.7. 2; 水环境; 施工用水防水布、施工废水收集设备等; 0.7. 3; 声环境; 机械设备降噪减震维护保养措施; 0.5. 4; 生态环境; 塔基区及临时占地青苗补偿、林业补偿和复绿用树苗、草籽；水土保持方案编制；临时排水沟、土袋挡墙和永久浆砌石挡墙等水土保持工程；遗留混凝土残渣碎石的清运等; 25.37. 5; 其他; 环境现状调查及环评报告编制；竣工环保验收及监测；安全警示标志牌等; 19. 总 计; 46.27. （七）、建议 （1）加强环境管理力度，充分发挥环保、水保监理作用，加强环境和水土流失监测工作；严格落实水土流失防治措施，防治水土流失； （2）建立、健全各项规章制度，认真按照国家和地方的各项环保法规要求做好项目环保工作； （4）建设单位应进一步提高环保意识，完善环保管理制度，充分重视和认真实施相关环保措施。同时认真听取及收集公众对本工程建设的意见，及时进行科学宣传和客观解释，积极妥善处理好各类公众意见，避免相关纠纷事件的发生； （5）加强对线路两侧保护区的巡视，如在保护区内发现违章建筑应及时上报相关管理部门，避免相关事件的发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日